## Assesmen Ceph
Tindak Lanjut Assesment Ceph Storage DC DRC 28-30 April 2021
No | Rekomendasi | Keterangan | Reference
1 | Hardware | Memisahkan node secara ﬁsik antara ceph-mon dan ceph osd karena dengan kondisi existing saat ini terdapat SPOF (single point of failure) jika bare metal mengalami kerusakan.
2 | Networking | Mengganti NIC dengan throughput yang lebih besar, sebagai contoh 40GBps Menambah NIC yang sudah ada lalu dibuat mode bonding/teaming untuk meningkatkan throughput. Menambahkan Cluster network. Memanfaatkan NIC kedua pada osd node, untuk dijadikan interface cluster network yang berfungsi untuk recovery, rebalancing, backﬁll antar osd. Bertujuan untuk meningkatkan performa cluster dan mempercepat recovery cluster jika terjadi kegagalan node | https://www.linuxtechi.com/configure-nic-bonding-in-centos-7-rhel-7/ https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_ceph_storage/4/html/configuration_guide/ceph-network-configuration#configuring-a-private-network_conf
3 | Menggunakan MTU 9000 bytes pada Switch dan Interface Host | Menggunakan MTU 9000 atau jumbo frame pada public network dan cluster network bertujuan untuk meningkatkan throughput dan mengurangi proses pemecahan paket | https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_ceph_storage/4/html/configuration_guide/ceph-network-configuration#verifying-and-configuring-the-mtu-value_conf
4 | Sistem Operasi & Kernel Tuning | Meningkatkan utilisasi resource dengan merubah tuning server menggunakan predeﬁned proﬁle dari tools tuned-adm dan melakukan perubahan pada parameter kernel. [2] a. tuned-adm proﬁle: throughput-performance b. Kernel Tuning: a. vm.min_free_kbytes 1048576 b. net.ipv4.tcp_rmem: 4096 87380 16777216 c. net.ipv4.tcp_wmem: 4096 16384 16777216 d. vm.swappiness 10 c. Menambahkan masukan ke limit ﬁle /etc/security/limits.conf untuk menghindari hang saat ceph rados gateway kehabisan ﬁle descriptor | https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_ceph_storage/4/html/object_gateway_for_production_guide/assembly-configuring-a-cluster-rgw-prod#assembly-tuning-the-kernel-rgw-prod https://linuxhint.com/vm_min_free_kbytes_sysctl/
5 | Upgrade Ceph Version ke Latest Version | a. Upgrade Ceph ke versi Latest Version karena versi agar mendapatkan perbaikan bug, peningkatan ﬁtur yang sudah ada, dan penambahan ﬁtur baru. [3] b. Upgrade bisa dilakukan secara bertahap ke 2 versi di atasnya sebelum upgrade ke latest version. (Slide ke 12) | https://docs.ceph.com/en/octopus/install/ceph-deploy/upgrading-ceph/ https://people.redhat.com//~flucifre/talks/Red%20Hat%20Summit%202020%20%E2%80%94%20Ceph%20Storage%20Enterprise%20and%20Community%20Technology%20Roadmap.pdf
6 | Data distribution Pool | Mengatur nilai min_size menjadi 1 dikarenakan menggunakan replica 2 agar masih dapat menerima i/o walaupun ada 1 host osd yang down. [5] | https://docs.ceph.com/en/latest/rados/operations/pools/#set-the-number-of-object-replicas
7 | Data distribution RGW bucket: | Disable rgw_dynamic_resharding, dikarenakan membuat replikasi tidak konsisten pada multi-site environment | https://tracker.ceph.com/issues/21725
8 | Tuning RGW Frontend | Menggunakan Beast Frontend daripada Civetweb dikarenakan Beast memiliki performa yang lebih baik. | https://www.redhat.com/en/blog/comparing-red-hat-ceph-storage-33-bluestorebeast-performance-red-hat-ceph-storage-20-filestorecivetweb
9 | DNS Untuk RGW | a. Memudahkan user untuk mengakses bucket dengan menggunakan DNS serupa dengan yang digunakan oleh layanan AWS S3. [8] b. DNS Record: a. A Record digunakan untuk domain utama. Sebagai contoh https://s3.bpjsketenagakerjaan.go.id/ b. Wildcard CNAME Record digunakan untuk Bucket DNS Style sebagai contoh, bucket example bisa diakses pada subdomain https://example.s3.bpjsketenagakerjaan.go.id | https://www.redhat.com/en/blog/https-ization-ceph-object-storage-public-endpoint
10 | Load Balancer dengan SSL Termination untuk RGW [9] | Image: https://docs.ceph.com/en/latest/_images/HAProxy_for_RGW.svg a. Menambahkan keamanan pada koneksi RGW dengan pengguna b. Memudahkan user mengakses dengan melalui Single Endpoint c. Membagi beban ke setiap RGW Daemon | https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_ceph_storage/3/html-single/object_gateway_guide_for_red_hat_enterprise_linux/index#rgw-configuring-ha-proxy-keepalived-rgw
11 | Ceph MGR Load Balancer | a. Memudahkan MGR diakses melalui Single Endpoint, sebagai contoh ada MGR service ceph dashboard bisa diakses melalui satu endpoint. [10a] b. Point 11 a bisa juga digabung dengan point nomor 10 c. Dashboard ssl set ke true agar pertukaran data antara user dan manager tidak menggunakan plain text. [10b] | https://ceph.io/planet/haproxy-in-front-of-ceph-manager-dashboard/ https://docs.ceph.com/en/latest/mgr/dashboard/#ssl-tls-support
12 | OSD memory target [11a] | a. Alokasi RAM per OSD Daemon Rumus: Contoh: 64 GB × 1048576 × 0.7 ÷ 9 = 5219578 (5 GB) Convert KB ke B 5219578 KB = 5368709120 B Keterangan: - Total RAM x (Formula) x safety_factor : jumlah OSD. - hci_safety_factor digunakan untuk host Hyper Converged Infrastructure (0.2). [11b] - non_hci_safety_factor digunakan untuk host yang non-Hyper Converged Infrastructure (0.7). | https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_ceph_storage/4/html/configuration_guide/the-basics-of-ceph-configuration#osd-memory-target_conf
13 | OSD scrub tuning | Proses scrubbing dapat dijadwalkan pada jam non-produktif karena melakukan scrubbing pada saat load sedang tinggi bisa mempengaruhi i/o, sebagai contoh scrubbing dilakukan dari jam 11:00 sampai 06:00. Secara default scrubbing berjalan 24 jam. (Slide nomor 24) [15] | https://www.redhat.com/files/summit/session-assets/2018/Optimize-Ceph-object-storage-for-production-in-multisite-clouds.pdf